DOSSIÊ TÉCNICO OPERACIONAL — REVISÃO 2
Teste da nova linha dos sifões do Lote 4 do Eixão das Águas
Premissa: sistema cheio, linha antiga fechada e linha nova em 2,0 ou 3,0 m³/s

Este dossiê revisa integralmente o procedimento operacional do teste de vazão da nova linha dos sifões, adotando a premissa de que, no dia do teste, o sistema já estará cheio de água, a linha antiga estará fechada e a linha nova estará em operação com 2,0 ou 3,0 m³/s.

# 1. Objetivo

Reestruturar a lógica do teste para os cenários 2,0 → 9,5 m³/s e 3,0 → 9,5 m³/s, substituindo a leitura anterior (enchimento e transferência entre linhas) por uma análise baseada em aceleração controlada de um sistema já cheio e em escoamento.

# 2. Nova premissa operacional

Canal e sifões previamente cheios de água.

Linha antiga dos sifões fechada, permanecendo com água e exigindo verificação de segurança/estanqueidade.

Linha nova já em operação com vazão reduzida de 2,0 ou 3,0 m³/s.

No teste principal, a descarga em Curral Velho será elevada gradualmente até 9,5 m³/s.

Retiradas intermediárias, se existentes, deverão ser explicitadas e compensadas ou não, conforme estratégia operacional.

# 3. Dados-base do sistema

Área interna aproximada da tubulação DN 2500: 4,909 m².

Velocidade na linha nova a 9,5 m³/s: 1,935 m/s.

Cenário A (2,0 m³/s): velocidade inicial 0,407 m/s; ΔV = 1,528 m/s.

Cenário B (3,0 m³/s): velocidade inicial 0,611 m/s; ΔV = 1,324 m/s.

| Sifão | Açude → sifão (km) | Trecho anterior (km) | Comprimento do sifão (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Boa Vista | 32,93 | 32,93 | 2066 |
| Mão Ruiva | 37,37 | 4,44 | 1123 |
| Melancias | 39,55 | 2,18 | 1161 |
| Pirangi | 68,51 | 28,96 | 567 |
| Serrote | 75,58 | 7,07 | 1827 |
| Juazeirinho | 81,61 | 6,03 | 861 |

# 4. Cenário A — 2,0 → 9,5 m³/s

Manter rampa suave, comprovar condição cheia/desaerada e instrumentar o sifão alvo antes da medição oficial.

| Sifão | ΔH screening (mca) | Pmín screening (mca) | Leitura preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Boa Vista | 0,48 | 0,33 | Favorável |
| Mão Ruiva | 0,24 | 0,58 | Favorável |
| Melancias | 0,24 | 0,55 | Favorável |
| Pirangi | 0,12 | 0,54 | Favorável |
| Serrote | 0,42 | 0,24 | Favorável |
| Juazeirinho | 0,18 | 0,49 | Favorável |

# 5. Cenário B — 3,0 → 9,5 m³/s

Manter rampa suave, comprovar condição cheia/desaerada e instrumentar o sifão alvo antes da medição oficial.

| Sifão | ΔH screening (mca) | Pmín screening (mca) | Leitura preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Boa Vista | 0,62 | 0,34 | Favorável |
| Mão Ruiva | 0,31 | 0,66 | Favorável |
| Melancias | 0,32 | 0,62 | Favorável |
| Pirangi | 0,15 | 0,63 | Favorável |
| Serrote | 0,54 | 0,24 | Favorável |
| Juazeirinho | 0,23 | 0,56 | Favorável |

# 6. Tempos aproximados de propagação

Vazão inicial 2,0 m³/s

| Sifão | Chegada da onda (h) | Chegada da massa d'água (h) |
| --- | --- | --- |
| Boa Vista | 3,23 | 16,78 |
| Mão Ruiva | 3,66 | 19,04 |
| Melancias | 3,87 | 20,15 |
| Pirangi | 6,71 | 34,90 |
| Serrote | 7,40 | 38,50 |
| Juazeirinho | 7,99 | 41,57 |

Vazão inicial 3,0 m³/s

| Sifão | Chegada da onda (h) | Chegada da massa d'água (h) |
| --- | --- | --- |
| Boa Vista | 2,89 | 14,72 |
| Mão Ruiva | 3,28 | 16,70 |
| Melancias | 3,48 | 17,68 |
| Pirangi | 6,02 | 30,62 |
| Serrote | 6,64 | 33,78 |
| Juazeirinho | 7,17 | 36,47 |

# 7. Sequência operacional recomendada

Confirmar a condição cheia do sistema e a ausência de ar aprisionado.

Verificar a integridade do isolamento da linha antiga e dos dispositivos de ventilação/alívio.

Manter a linha nova em regime reduzido e estável (2,0 ou 3,0 m³/s).

Estabelecer a rampa de aumento da descarga em Curral Velho, preferencialmente monotônica e lenta.

Aguardar a propagação hidráulica e a estabilização local no sifão alvo.

Executar a medição oficial preferencialmente a jusante, comprovando Q ≥ 9,5 m³/s na nova linha.

# 8. Conclusão

A nova premissa operacional é tecnicamente mais racional para o teste, porque separa o problema do enchimento do problema da comprovação da vazão. O ensaio passa a avaliar, essencialmente, a aceleração controlada de um sistema já cheio e em escoamento. Ainda assim, o sucesso do procedimento dependerá da comprovação da condição cheia, do controle da rampa dQ/dt, da gestão de retiradas intermediárias e da validação final por instrumentação e modelo oficial.