NOTA TÉCNICA DE APOIO

Teste de capacidade dos sifões do Lote 4 – Eixão das Águas

Procedimento de escalonamento de vazão 2,0 → 9,5 m³/s

# 1. Objetivo e conclusão

Definir a sequência de manobras mais segura para elevar a vazão de 2,0 para 9,5 m³/s na linha nova dos seis sifões do Lote 4 (Boa Vista, Mão Ruiva, Melancias, Pirangi, Serrote e Juazeirinho), a partir do Açude Curral Velho, com linha antiga isolada e sistema estabilizado a 2,0 m³/s.

Conclusão: comandar a vazão apenas na tomada d'água do açude, com as comportas dos sifões totalmente abertas (cenário A), em patamares (cenário D). O fator limitante é o tempo de trânsito da frente de vazão ao longo de cerca de 100 km de canal e sifões, não o golpe de aríete nos tubos. As sequências B e C não são recomendadas.

# 2. Dados de entrada

- Canal (POM T2/T3): trapezoidal, fundo 5,0 m, talude 1,5(H):1,0(V), declividade 0,15 m/km, altura até a berma 2,70 m, revestimento PVC com laje de concreto.

- Tomada d'água: 2 comportas tipo segmento, acionamento hidráulico, 3,5 × 3,9 m; fundo do canal no km 0 na cota 82,24 m.

- Açude Curral Velho (CAV): no dia do teste, cheio na cota 84,6 m (sangradouro): 12,17 hm³ e 3,0 km².

- Sifões: 1 tubo de aço DN 2,5 m por sifão na linha nova; celeridade a ≈ 702 m/s e e = 7,938 mm (NTC-001-R00); pressão máxima < 6 bar (POM).

- Comportas de montante dos sifões (OCM): planas, servomotor, 2,5 × 2,5 m. Descargas de segurança (DS): planas, manuais, 1,2 × 1,2 m, antes de cada OCM.

- Distâncias de canal entre sifões (OCJ → OCM): Boa Vista → Mão Ruiva 2,33 km; → Melancias 1,01 km; → Pirangi 27,34 km; → Serrote 6,00 km; → Juazeirinho 3,42 km. Do açude ao OCM de Palhano: 23,1 km; Palhano → Boa Vista: 3,4 km.

# 3. Física do fenômeno

- O aumento de vazão é manobra lenta: tc = 2L/a varia de 1,6 a 5,9 s nos sifões da NTC, contra manobras de minutos. O transiente relevante é o de massa (oscilações de nível nos canais), não o golpe de aríete.

- Risco principal: descompasso de vazão entre comportas consecutivas. Abrir a jusante antes da montante esvazia o canal intermediário (baixa submergência, vórtice, ar). Abrir a montante antes enche o canal e pode galgar.

- A subpressão crítica da NTC ocorre no fechamento da comporta de montante (Boa Vista −3,80 mca; Serrote −3,27 mca em 8 min). No escalonamento de subida ela não governa, mas qualquer reversão por fechamento de comporta de sifão deve respeitar os tempos da NTC/POM (≥ 30 min).

- Vórtice e ar nas embocaduras reduzem a capacidade e falseiam a perda de carga medida; são critério de parada.

# 4. Diagnóstico dos cenários

| Cenário | Risco principal | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| A – comportas dos sifões abertas, regula só no açude | Uma única frente de vazão; sem descompasso entre comportas. Exige borda livre nos canais e tempo de trânsito. | Melhor base |
| B – jusante → montante (6 → 1) | Canais esvaziam para alimentar o sifão seguinte; baixa submergência, vórtice e ar. | Não recomendado |
| C – montante → jusante (1 → 6) | Cada comporta joga vazão em canal com saída ainda restrita; enche o canal, surge refletido, galgamento. | Não recomendado como sequência principal |
| D – patamares com dQ/dt controlado | Combina A com taxa limitada e tempo de acomodação. | Recomendado (A operando em D) |

# 5. Resultados de planejamento

Premissas: Manning n = 0,016; onda cinemática c ≈ 1,4 V; escoamento permanente em cada patamar. Estimativas de planejamento, a validar por simulação 1D.

## 5.1 Canal em regime permanente

| Q (m³/s) | y (m) | V (m/s) | c grav. (m/s) | c cinem. (m/s) | Folga até berma (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.66 | 0.51 | 2.36 | 0.71 | 2.04 |
| 4 | 0.98 | 0.63 | 2.80 | 0.88 | 1.72 |
| 6 | 1.23 | 0.71 | 3.09 | 0.99 | 1.47 |
| 8 | 1.44 | 0.77 | 3.30 | 1.08 | 1.26 |
| 9.5 | 1.59 | 0.81 | 3.43 | 1.14 | 1.11 |

A folga é a borda livre no trecho normal, sem remanso dos sifões.

## 5.2 Tomada d'água com açude cheio (cota 84,6 m)

| Q (m³/s) | Nível do canal no km 0 (m) | Carga no orifício (m) | Abertura estimada (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 82.90 | 1.70 | 6 |
| 4 | 83.22 | 1.38 | 14 |
| 6 | 83.47 | 1.13 | 23 |
| 8 | 83.68 | 0.92 | 34 |
| 9.5 | 83.83 | 0.77 | 44 |

Orifício afogado, Cd = 0,8, 2 vãos de 3,5 m. Controle por abertura da ordem de centímetros; o nível do açude cai cerca de 0,27 m/dia a 9,5 m³/s, exigindo reajuste da comporta.

## 5.3 Sifões: comprimentos e perda de carga a 9,5 m³/s

| Sifão | L POM (km) | L NTC (km) | Δ (%) | hf+loc. a 9,5 (m) | tc = 2L/a (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palhano | 6.395 | – | – | 6.50 | 18.2 |
| Boa Vista | 2.112 | 2.066 | 2 | 2.34 | 6.0 |
| Mão Ruiva | 1.172 | 1.123 | 4 | 1.43 | 3.3 |
| Melancias | 1.201 | 1.161 | 3 | 1.45 | 3.4 |
| Pirangi | 1.050 | 0.567 | 85 | 1.31 | 3.0 |
| Serrote | 2.485 | 1.827 | 36 | 2.70 | 7.1 |
| Juazeirinho | 1.415 | 0.861 | 64 | 1.66 | 4.0 |

Tubo único DN 2,5 m, ε = 0,3 mm, ΣK = 1,5. V no tubo = 1.94 m/s. Os comprimentos do POM (entrada–saída, inclui transições) divergem da NTC, sobretudo em Pirangi, Serrote e Juazeirinho; conferir no as-built.

## 5.4 Chegada da frente de cada patamar (horas após T0)

| Patamar | Início (h) | Boa Vista | Mão Ruiva | Melancias | Pirangi | Serrote | Juazeirinho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 → 4 | 0 | 10.2 | 11.3 | 11.8 | 21.6 | 23.8 | 25.4 |
| 4 → 6 | 4 | 12.8 | 13.8 | 14.2 | 22.5 | 24.4 | 25.8 |
| 6 → 8 | 8 | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 24.9 | 26.6 | 27.9 |
| 8 → 9.5 | 12 | 19.6 | 20.4 | 20.9 | 27.9 | 29.5 | 30.8 |

Permanência de 4 h por patamar. Chegada = tempo para o novo patamar alcançar a entrada de cada sifão.

# 6. Protocolo recomendado

## 6.1 Pré-condições (go / no-go)

- Linha antiga isolada e confirmada (comportas de montante e stop-logs de jusante, parados há longo período: manobrar e inspecionar antes).

- Comportas OCM da linha nova 100% abertas e travadas.

- Ventosas e descargas de fundo operacionais; réguas e sensores de nível em cada canal intermediário e nas 6 embocaduras.

- Açude na cota de teste; borda livre dos canais verificada para 9,5 a 10,0 m³/s.

## 6.2 Escalonamento (comando exclusivo na tomada d'água)

| Patamar | Q (m³/s) | Taxa de abertura | Espera mínima antes do próximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | 2,0 | Estabilizado ≥ 7 dias | Registrar linha de base |
| 1 | 4,0 | ΔQ = 2,0 em ≥ 30 min | 4 a 6 h, com o nível estável nos sifões já atingidos |
| 2 | 6,0 | ΔQ = 2,0 em ≥ 30 min | 4 a 6 h, idem |
| 3 | 8,0 | ΔQ = 2,0 em ≥ 30 min | 4 a 6 h, idem |
| 4 | 9,5 | ΔQ = 1,5 em ≥ 30 min | Chegada ao Juazeirinho + ≥ 2 h estável antes da leitura |

## 6.3 Critérios de parada e reversão

- Folga de borda livre < 0,5 m em qualquer canal: parar e manter; se necessário, aliviar pelas descargas de segurança.

- Sinais de ar (ruído, borbulhamento, vórtice, ventosa expelindo em excesso): parar.

- Nível variando mais que 1 cm/min passado o tempo de acomodação: regime ainda não permanente; não medir.

- Reversão: fechar pelo açude, ΔQ ≥ 30 min por 2,0 m³/s. Nunca manobrar comporta de sifão com vazão.

## 6.4 Critério de regime permanente para medição

Nível estável (variação < 0,5 cm em 15 min) em todos os canais, vazão do açude coerente com a medida pela Flowmarfe e nenhuma onda residual nas réguas.

# 7. Pontos abertos e alternativas

- Palhano: sifão de 6,4 km a montante do Boa Vista, fora da lista de seis da carta CCEA; confirmar se opera com as duas linhas.

- Prazo da carta CCEA: prevê só 2 h de linha nova isolada antes da medição, insuficiente frente ao trânsito de cerca de 1 dia até Juazeirinho, e menor que os 7 dias adotados como premissa.

- Ventosas: o POM lista ventosa apenas no Boa Vista (e nos sifões de T3 sem detalhe); Mão Ruiva e Melancias só têm descarga de fundo. Verificar a purga de ar.

- Comprimentos: divergências entre POM, NTC e KMZ (Pirangi 1.050 × 567 m; Serrote 2.485 × 1.827 m; Juazeirinho 1.415 × 861 m).

- Premissa de estaqueamento: km 0 do Trecho 3 = km 46,0 do Trecho 2.

- Alternativas: testar primeiro os sifões de montante enquanto a frente viaja; ou patamares de 1,5 m³/s para mais margem.

- Dados ainda necessários: cotas do canal em cada OCM e nos sifões, velocidade de manobra das comportas e curva de descarga da tomada.

Parecer de apoio técnico. Tempos e manobras devem ser validados por simulação hidrodinâmica e pela equipe de operação da COGERH antes da execução.